## สรุปภาพรวม
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ Rectifier ระบบแบตเตอรี่ และการตั้งค่า (189 สถานี)
ข้อมูล ณ วันที่ 06/10/2026 16:56
หมวดหมู่การตรวจสอบ | จำนวนสถานี | สถานะ | การดำเนินการเร่งด่วน
สถานีปกติพร้อมใช้งาน | 185 | ปกติ | เฝ้าระวังตามรอบบำรุงรักษาปกติ
แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ / กระแสผิดปกติ | 2 | วิกฤต/เฝ้าระวัง | เข้าตรวจวัด Impedance / สลับเปลี่ยนเซลล์ (PS เพชรเกษม)
การตั้งค่าผิดปกติ / เสี่ยงแบตเตอรี่เสียหาย | 0 | วิกฤตความปลอดภัย | เปิดใช้ LVD, ปรับ Equalize และเกณฑ์เตือนแรงดันต่ำ
อุณหภูมิห้อง/แบตเตอรี่สูงเกินเกณฑ์ (>=35°C) | 3 | เฝ้าระวังสูง | ตรวจสอบระบบปรับอากาศในห้อง Rectifier
Telemetry ไม่สมบูรณ์ / ขาด IP | 0 | ต้องปรับปรุงระบบส่งข้อมูล | อัปเดต Firmware / Config Controller หรือตรวจสอบ IP
รวมสถานีทั้งหมด | 190 | - | -

## การตั้งค่าผิดปกติ
ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | Controller HW | Controller SW | Config Ver | สถานะ LVD | แรงดัน Equalize (V) | Rect Limit (%) | หมายเหตุ / รายการผิดปกติ

## การตั้งค่าทุกสถานี
No. | ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | Ring | IP | สถานะเก็บข้อมูล | เวลาเก็บข้อมูล | Float Charge Voltage (V) | Equalize Charge Voltage (V) | Battery Current Limit (C10) | Over Current Limit (C10) | Batt Rated Capacity (Ah) | Low Capacity Alarm (%) | Auto/Manual State | Automatic Equalize | Cyclic Equalize | Max Equalize Time (min) | Temp Comp Center (°C) | Temp Comp Slope (mV/°C) | Over Voltage 1 (V) | Over Voltage 2 (V) | Under Voltage 1 (V) | Under Voltage 2 (V) | LVD 1 Status | LVD 1 Mode | LVD 1 Disconnect Voltage (V) | LVD 1 Reconnect Voltage (V) | LVD 1 Reconnect Delay (min) | LVD 2 Status | LVD 2 Mode | LVD 2 Disconnect Voltage (V) | LVD 2 Reconnect Voltage (V) | LVD 2 Reconnect Delay (min) | Ambient Temp High Alarm 1 (°C) | Ambient Temp High Alarm 2 (°C) | Ambient Temp Low Alarm (°C) | Battery Temp High Alarm 1 (°C) | Battery Temp High Alarm 2 (°C) | Temp Comp Probe Source | HVSD Limit (V) | Walk-In Status | Walk-In Time (s) | Rectifier Current Limit (%) | Default Voltage (V) | ECO Mode | Batt Test Voltage Level (V) | Batt End Test Voltage (V) | Batt End Test Time (min) | Batt End Test Capacity (%) | HW Version | SW Version | Config Version | หมายเหตุ
1 | KTD | เขตคลองเตย | 0 | 10.209.241.20 | OK | 2026-10-06T16:36:21+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 36 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | CLC | ศูนย์ชิดลม | 0 | 10.209.240.20 | OK | 2026-10-06T16:36:21+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 20 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | RBD | เขตราษฎร์บูรณะ | 0 | 10.209.253.20 | OK | 2026-10-06T16:36:21+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | WLD | เขตวัดเลียบ | 0 | 10.209.242.20 | OK | 2026-10-06T16:36:21+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | YND | เขตยานนาวา | 0 | 10.209.252.20 | OK | 2026-10-06T16:36:21+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | SSD | เขตสามเสน | 0 | 10.209.243.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | BHD | เขตบางเขน | 0 | 10.209.247.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | NCD | เขตนวลจันทร์ | 0 | 10.209.238.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | TBD | เขตธนบุรี | 0 | 10.209.255.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | [10 empty] | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | LVD ไม่มีข้อมูล
10 | BTD | เขตบางขุนเทียน | 0 | 10.209.254.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | NBD | เขตนนทบุรี | 0 | 10.209.245.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | กระแสชาร์จแช่ 2.3A (Float)
12 | BYD | เขตบางใหญ่ | 0 | 10.209.244.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | อุณหภูมิสูง (แบต 39.0°C, ห้อง 40.0°C)
13 | BBD | เขตบางบัวทอง | 0 | 10.209.239.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | BKD | เขตบางกะปิ | 0 | 10.209.248.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | SPD | เขตสมุทรปราการ | 0 | 10.209.251.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | BPD | เขตบางพลี | 0 | 10.209.250.20 | OK | 2026-10-06T16:36:22+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
17 | MBD | เขตมีนบุรี | 0 | 10.209.237.20 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
18 | LKD | เขตลาดกระบัง | 0 | 10.209.249.20 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ความจุลดเหลือ 99.2%
19 | BND | เขตบางนา | 0 | 10.209.236.20 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
20 | JWC | ศูนย์แจ้งวัฒนะ | 0 | 10.209.246.20 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | BAT | บางกะปิ | 1 | 10.209.1.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | NN | นานา | 1 | 10.209.10.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 36 | 40 | 18 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | RPR | ราชปรารภ | 1 | 10.209.9.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | KP | กิ่งเพชร | 1 | 10.209.8.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | WB | วังเพชรบูรณ์ | 1 | 10.209.7.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 120 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | CLT | ชิดลม | 1 | 10.209.0.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 36 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | LN | ลุมพินี | 1 | 10.209.6.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | PI | ไผ่สิงโต | 1 | 10.209.5.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | PA | ประสานมิตร | 1 | 10.209.4.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | PPG | พร้อมพงษ์ | 1 | 10.209.3.21 | OK | 2026-10-06T16:36:23+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | EM | เอกมัย | 1 | 10.209.2.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | RH | รามคำแหง | 2 | 10.209.23.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | KJ | คลองจั่น | 2 | 10.209.22.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | GK | เกาะกลาง | 2 | 10.209.21.22 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | WT | วังทองหลาง | 2 | 10.209.20.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | RDT | รัชดาภิเษก | 2 | 10.209.19.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | HK | ห้วยขวาง | 2 | 10.209.18.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 150 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | DDG | ดินแดง | 2 | 10.209.17.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | SS | แสนแสบ | 2 | 10.209.16.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | PPL | พลับพลา | 2 | 10.209.25.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | SV | ศูนย์วิจัย | 2 | 10.209.24.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | NCN | นวลจันทร์ | 3 | 10.209.46.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | LK | ลาดปลาเค้า | 3 | 10.209.47.21 | OK | 2026-10-06T16:36:24+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | DM | ดอนเมือง | 3 | 10.209.32.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | SP | สะพานใหม่ | 3 | 10.209.33.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | AUG | ออเงิน | 3 | 10.209.30.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | KNY | คันนายาว | 3 | 10.209.45.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | RT | รามอินทรา | 3 | 10.209.34.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | BCN | บางชัน | 3 | 10.209.44.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | PWE | ประเวศ | 3 | 10.209.27.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | ONT | อ่อนนุช | 3 | 10.209.40.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | PTN | พัฒนาการ | 3 | 10.209.41.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | MB | มีนบุรี | 4 | 10.209.35.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 36 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | NJT | หนองจอก | 4 | 10.209.36.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | MMR | มิตรไมตรี | 4 | 10.209.31.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | STW | สุวินทวงศ์ | 4 | 10.209.37.21 | OK | 2026-10-06T16:36:25+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | LB | ลาดกระบัง | 4 | 10.209.38.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | CG | ฉลองกรุง | 4 | 10.209.39.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | -5 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | TY | ทับยาว | 4 | 10.209.60.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | RK | ร่มเกล้า | 4 | 10.209.42.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | KKM | คลองกระเทียม | 4 | 10.209.26.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | NMI | นิมิตรใหม่ | 4 | 10.209.15.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | TPT | เทพารักษ์ | 5 | 10.209.55.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | BPT | บางพลี | 5 | 10.209.56.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | SE | ศรีเอี่ยม | 5 | 10.209.57.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 150 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | SG | สวนหลวง | 5 | 10.209.58.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | KI | กิ่งแก้ว | 5 | 10.209.59.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | BN | บางโฉลง | 5 | 10.209.48.22 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | BJ | บางน้ำจืด | 5 | 10.209.49.21 | OK | 2026-10-06T16:36:26+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | LPG | หลวงแพ่ง | 5 | 10.209.29.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | SRH | เสาระหง | 5 | 10.209.50.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | RTR | รัตนราช | 5 | 10.209.51.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.05 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | KDT | คลองด่าน | 5 | 10.209.43.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 45 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | MG | เมืองใหม่ | 5 | 10.209.52.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
13 | KRI | คลองร้อย | 5 | 10.209.63.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | BS | บางเสาธง | 5 | 10.209.53.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | CKY | จระเข้ใหญ่ | 5 | 10.209.90.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | BPA | บางปลา | 5 | 10.209.62.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
17 | BTR | บางตำหรุ | 5 | 10.209.54.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
18 | WTK | วัดตะกล่ำ | 5 | 10.209.61.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.6 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 20 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)
1 | PTS | พุทธรักษา | 6 | 10.209.79.22 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 120 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | PR | แพรกษา | 6 | 10.209.68.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | KO | คอต่อ | 6 | 10.209.69.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | BU | บางปู | 6 | 10.209.70.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | อุณหภูมิสูง (แบต 38.0°C, ห้อง 36.0°C)
5 | BI | บางปิ้ง | 6 | 10.209.71.21 | OK | 2026-10-06T16:36:27+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 40 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | TBN | ท้ายบ้าน | 6 | 10.209.72.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | PN | ปากน้ำ | 6 | 10.209.73.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 42 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | SO | สวนส้ม | 6 | 10.209.74.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | SKT | พระนครใต้ | 6 | 10.209.75.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | TK | ท้องคุ้ง | 6 | 10.209.76.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | PJ | ปู่เจ้า | 6 | 10.209.77.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | SRS | สำโรง | 6 | 10.209.78.22 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
13 | MA | ไม้อัด | 6 | 10.209.64.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | BG | บางนา | 6 | 10.209.65.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | BRG | แบริ่ง | 6 | 10.209.66.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | BMU | บางเมือง | 6 | 10.209.67.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | JRN | แจงร้อน | 7 | 10.209.118.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 150 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | BC | บางกระเจ้า | 7 | 10.209.119.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | KU | ครุใน | 7 | 10.209.120.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | PD | พระประแดง | 7 | 10.209.121.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | BK | บางปลากด | 7 | 10.209.122.21 | OK | 2026-10-06T16:36:28+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | KS | คลองสรรพสามิต | 7 | 10.209.123.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | WKS | วัดคู่สร้าง | 7 | 10.209.124.22 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | TBR | ธนบุรีรมย์ | 7 | 10.209.112.22 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | WKP | วัดกำแพง | 7 | 10.209.113.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | BM | บางมด | 7 | 10.209.116.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | RN | ราษฎร์บูรณะ | 7 | 10.209.117.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 41 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | STT | ธนบุรีใต้ | 8 | 10.209.129.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | KSC | คลองสนามชัย | 8 | 10.209.115.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | BSN | บ้านคลองสวน | 8 | 10.209.115.22 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | WPC | วัดประชาบำรุง | 8 | 10.209.114.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | BKDs | บางกระดี่ | 8 | 10.209.130.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | EKC | เอกชัย | 8 | 10.209.131.21 | OK | 2026-10-06T16:36:29+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | NH | หนองแขม | 8 | 10.209.132.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | TWN | ทวีวัฒนา | 8 | 10.209.133.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | BOT | บางกอกน้อย | 8 | 10.209.139.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | BKE | บางแค | 8 | 10.209.140.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | KWS | คลองวัดสิงห์ | 8 | 10.209.141.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | BB | บางบอน | 8 | 10.209.128.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | PO | พรานนก | 9 | 10.209.149.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | PS | เพชรเกษม | 9 | 10.209.138.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | BPI | บางไผ่ | 9 | 10.209.147.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | MN | มไหสวรรค์ | 9 | 10.209.148.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | LYA | ลาดหญ้า | 9 | 10.209.156.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | TB | ธนบุรี | 9 | 10.209.146.21 | OK | 2026-10-06T16:36:30+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | WL | วัดเลียบ | 9 | 10.209.145.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | SD | สะพานดำ | 9 | 10.209.144.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 120 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | NLG | นางเลิ้ง | 9 | 10.209.155.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | BR | บางขุนพรหม | 9 | 10.209.154.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | VJR | วชิรพยาบาล | 9 | 10.209.158.151 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | SN | สามเสน | 9 | 10.209.153.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
13 | NKT | พระนครเหนือ | 9 | 10.209.152.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | RC | รุ่งประชา | 9 | 10.209.151.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 42 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | BY | บางยี่ขัน | 9 | 10.209.150.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | CPI | ฉิมพลี | 9 | 10.209.157.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | KT | คลองเตย | 10 | 10.209.80.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | PK | พระโขนง | 10 | 10.209.98.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | SA | สายน้ำทิพย์ | 10 | 10.209.81.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | SAM | สามย่าน | 10 | 10.209.88.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | PM | ปทุมวัน | 10 | 10.209.87.21 | OK | 2026-10-06T16:36:31+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | SY | สี่พระยา | 10 | 10.209.86.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | SWG | ศรีเวียง | 10 | 10.209.85.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 150 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | SRK | สุรศักดิ์ | 10 | 10.209.84.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 36 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | SU | สุรวงศ์ | 10 | 10.209.83.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | SL | สีลม | 10 | 10.209.82.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | TTT | ถนนตก | 11 | 10.209.102.22 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | TS | ตากสิน | 11 | 10.209.103.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | MM | มหาเมฆ | 11 | 10.209.104.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | YK | เย็นอากาศ | 11 | 10.209.96.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | NS | นนทรี | 11 | 10.209.105.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 45 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | YNW | ยานนาวา | 11 | 10.209.99.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | BPP | บางโพงพาง | 11 | 10.209.100.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | BL | บางโคล่ | 11 | 10.209.101.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | BLN | บางเลน | 12 | 10.209.127.21 | OK | 2026-10-06T16:36:32+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 120 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | KMS | คลองมหาสวัสดิ์ | 12 | 10.209.134.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A20 | 5.2.05 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | KSK | คลองสิบศอก | 12 | 10.209.143.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | KUS | ขุนศรี | 12 | 10.209.142.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | SIT | ไทรน้อย | 12 | 10.209.135.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | BBO | บางบัวทอง | 12 | 10.209.136.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | BRY | บางรักใหญ่ | 12 | 10.209.137.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | RTB | รัตนาธิเบศร์ | 12 | 10.209.159.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 |  |  | None | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | CYP | ชัยพฤกษ์ | 12 | 10.209.127.151 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 20 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)
1 | CK | จันทร์เกษม | 13 | 10.209.168.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 150 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | MC | หมอชิต | 13 | 10.209.170.22 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | VDT | วิภาวดี | 13 | 10.209.160.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 38 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | MS | มักกะสัน | 13 | 10.209.162.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | YT | โยธี | 13 | 10.209.161.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | PYA | พญาไท | 13 | 10.209.171.22 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | SM | สายลม | 13 | 10.209.163.21 | OK | 2026-10-06T16:36:33+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | PP | ประดิพัทธิ์ | 13 | 10.209.164.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | CTJ | จตุจักร | 13 | 10.209.165.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | BET | บางซื่อ | 13 | 10.209.172.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | LPT | ลาดพร้าว | 13 | 10.209.166.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
13 | KE | เกษตร | 13 | 10.209.167.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
1 | JWT | แจ้งวัฒนะ | 14 | 10.209.178.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | LSI | หลักสี่ | 14 | 10.209.191.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | PE | ปากเกร็ด | 14 | 10.209.177.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | CPR | ชลประทาน | 14 | 10.209.188.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 |  |  | None | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 180 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | NR | นนทบุรี | 14 | 10.209.176.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | SB | สนามบินน้ำ | 14 | 10.209.189.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | อุณหภูมิสูง (แบต 35.0°C, ห้อง 38.0°C)
7 | SYI | สวนใหญ่ | 14 | 10.209.186.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | BZ | บางซ่อน | 14 | 10.209.187.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | PC | ประชาชื่น | 14 | 10.209.185.21 | OK | 2026-10-06T16:36:34+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
10 | TH | ทุ่งสองห้อง | 14 | 10.209.184.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | KM | คลองใหม่ | 14 | 10.209.183.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
12 | KRT | คลองรังสิต | 14 | 10.209.182.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 |  | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | A17 | 1.3002 | 1.01 | SW เก่า (1.3002)
13 | BD | บางพูด | 14 | 10.209.181.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | M3 | เมืองทอง 3 | 14 | 10.209.180.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | M1 | เมืองทอง 1 | 14 | 10.209.179.21 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 100 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.7 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 15 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 15 | 70.0 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | LNB | ลานนาบุญ | 14 | 10.209.188.151 | OK | 2026-10-06T16:36:35+07:00 | 53.5 | 53.6 | 0.10 | 0.30 | 150 | 75 | Auto | No | No | 1080 | 25.0 | 72.0 | 55.6 | 58.5 | 48.0 | 46.0 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | Enabled | Voltage | 43.2 | 49.0 | 2 | 38 | 40 | 20 | 50 | 50 | System Temp2 | 59.0 | Enabled | 8 | 121 | 53.5 | Disabled | 45.0 | 45.2 | 30 | 70.0 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)

## แบตเตอรี่เสื่อม-ผิดปกติ
ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | SW Version | Config Ver | ความจุ (%) | กระแสชาร์จ (A) | สถานะชาร์จ | แรงดัน DC (V) | โหลด (A) | สำรองไฟ (ชม.) | อุณหภูมิ (°C) | หมายเหตุ / ผลการตรวจ
NBD | เขตนนทบุรี | 10.209.245.20 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 2.3 | Float Charge | 53.9 | 7.8 | 19.3 | 20 | กระแสชาร์จแช่ 2.3A (Float)
LKD | เขตลาดกระบัง | 10.209.249.20 | 5.2.04 | 1.00 | 99.2 | 0.0 | Float Charge | 53.6 | 10.3 |  | 22.1 | ความจุลดเหลือ 99.2%

## อุณหภูมิสูง
ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | SW Version | Config Ver | อุณหภูมิแบต (°C) | อุณหภูมิห้อง (°C) | โหลด (A) | หมายเหตุ
BYD | เขตบางใหญ่ | 10.209.244.20 | 5.2.04 | 1.00 | 39 | 40 | 10.9 | อุณหภูมิสูง (แบต 39.0°C, ห้อง 40.0°C)
BU | บางปู | 10.209.70.21 | 5.2.04 | 1.00 | 38 | 36 | 6.6 | อุณหภูมิสูง (แบต 38.0°C, ห้อง 36.0°C)
SB | สนามบินน้ำ | 10.209.189.21 | 5.2.04 | 1.00 | 35 | 38 | 7.6 | อุณหภูมิสูง (แบต 35.0°C, ห้อง 38.0°C)

## ข้อมูลไม่สมบูรณ์
ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | รุ่น Controller | HW Version | SW Version | Config Version | จำนวน Rectifier | หมายเหตุ / สาเหตุ

## สถานะทุกสถานี
No. | ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | HW Ver | SW Ver | Config Ver | ความจุ (%) | กระแสแบต (A) | สถานะแบต | แรงดัน DC (V) | โหลด (A) | อุณหภูมิแบต (°C) | อุณหภูมิห้อง (°C) | หมายเหตุ
1 | KTD | เขตคลองเตย | 10.209.241.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 10 | 26 | 24 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
2 | CLC | ศูนย์ชิดลม | 10.209.240.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 13 | 24 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
3 | RBD | เขตราษฎร์บูรณะ | 10.209.253.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 12 | 23 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
4 | WLD | เขตวัดเลียบ | 10.209.242.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.5 | 10.3 | 24.8 | 23.7 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
5 | YND | เขตยานนาวา | 10.209.252.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 10.9 | 23 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
6 | SSD | เขตสามเสน | 10.209.243.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 11 | 23 | 24 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
7 | BHD | เขตบางเขน | 10.209.247.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.8 | 10.6 | 21 | 23 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
8 | NCD | เขตนวลจันทร์ | 10.209.238.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 54 | 10.5 | 18 | 21 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
9 | TBD | เขตธนบุรี | 10.209.255.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 11 | 29 | 25 | LVD ไม่มีข้อมูล
10 | BTD | เขตบางขุนเทียน | 10.209.254.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 11.4 | 24 | 22 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
11 | NBD | เขตนนทบุรี | 10.209.245.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 2.3 | Float Charge | 53.9 | 7.8 | 20 | 19 | กระแสชาร์จแช่ 2.3A (Float)
12 | BYD | เขตบางใหญ่ | 10.209.244.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 52.5 | 10.9 | 39 | 40 | อุณหภูมิสูง (แบต 39.0°C, ห้อง 40.0°C)
13 | BBD | เขตบางบัวทอง | 10.209.239.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.6 | 10 | 22.7 | 23.6 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
14 | BKD | เขตบางกะปิ | 10.209.248.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 54 | 9.9 | 18 | 19 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
15 | SPD | เขตสมุทรปราการ | 10.209.251.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.1 | 13.4 | 29.6 | 25.1 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
16 | BPD | เขตบางพลี | 10.209.250.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 13.9 | 24 | 24 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
17 | MBD | เขตมีนบุรี | 10.209.237.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 10 | 23 | 22 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
18 | LKD | เขตลาดกระบัง | 10.209.249.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 99.2 | 0.0 | Float Charge | 53.6 | 10.3 | 22.1 | 23 | ความจุลดเหลือ 99.2%
19 | BND | เขตบางนา | 10.209.236.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.7 | 9.7 | 21.9 | 21.4 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
20 | JWC | ศูนย์แจ้งวัฒนะ | 10.209.246.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 13 | 26 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
21 | BAT | บางกะปิ | 10.209.1.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
22 | NN | นานา | 10.209.10.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.8 | 29 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
23 | RPR | ราชปรารภ | 10.209.9.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.5 | 6.7 | 25.7 | 26.2 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
24 | KP | กิ่งเพชร | 10.209.8.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53 | 6.8 | 32 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
25 | WB | วังเพชรบูรณ์ | 10.209.7.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 27 | 24 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
26 | CLT | ชิดลม | 10.209.0.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 7.1 | 23 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
27 | LN | ลุมพินี | 10.209.6.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53 | 6.8 | 33 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
28 | PI | ไผ่สิงโต | 10.209.5.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 7 | 25 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
29 | PA | ประสานมิตร | 10.209.4.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 28 | 23 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
30 | PPG | พร้อมพงษ์ | 10.209.3.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.4 | 29 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
31 | EM | เอกมัย | 10.209.2.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
32 | RH | รามคำแหง | 10.209.23.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.6 | 29 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
33 | KJ | คลองจั่น | 10.209.22.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7 | 31 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
34 | GK | เกาะกลาง | 10.209.21.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
35 | WT | วังทองหลาง | 10.209.20.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.4 | 28 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
36 | RDT | รัชดาภิเษก | 10.209.19.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7 | 31 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
37 | HK | ห้วยขวาง | 10.209.18.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7 | 30 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
38 | DDG | ดินแดง | 10.209.17.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.2 | 6.9 | 30.2 | 27.9 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
39 | SS | แสนแสบ | 10.209.16.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
40 | PPL | พลับพลา | 10.209.25.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.4 | 26 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
41 | SV | ศูนย์วิจัย | 10.209.24.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.9 | 27 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
42 | NCN | นวลจันทร์ | 10.209.46.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7.1 | 30 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
43 | LK | ลาดปลาเค้า | 10.209.47.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.5 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
44 | DM | ดอนเมือง | 10.209.32.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.9 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
45 | SP | สะพานใหม่ | 10.209.33.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 7 | 29 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
46 | AUG | ออเงิน | 10.209.30.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 6.5 | 24 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
47 | KNY | คันนายาว | 10.209.45.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.2 | 6.7 | 29.5 | 27.3 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
48 | RT | รามอินทรา | 10.209.34.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.2 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
49 | BCN | บางชัน | 10.209.44.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 27 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
50 | PWE | ประเวศ | 10.209.27.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 26.6 | 28.2 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
51 | ONT | อ่อนนุช | 10.209.40.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.3 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
52 | PTN | พัฒนาการ | 10.209.41.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 7.5 | 27 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
53 | MB | มีนบุรี | 10.209.35.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53 | 7 | 33 | 33 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
54 | NJT | หนองจอก | 10.209.36.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.4 | 6.5 | 25.6 | 26.8 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
55 | MMR | มิตรไมตรี | 10.209.31.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
56 | STW | สุวินทวงศ์ | 10.209.37.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.2 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
57 | LB | ลาดกระบัง | 10.209.38.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53 | 6.7 | 32 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
58 | CG | ฉลองกรุง | 10.209.39.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 7.1 | 29 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
59 | TY | ทับยาว | 10.209.60.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.7 | 25 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
60 | RK | ร่มเกล้า | 10.209.42.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.2 | 6.3 | 30.6 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
61 | KKM | คลองกระเทียม | 10.209.26.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 28 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
62 | NMI | นิมิตรใหม่ | 10.209.15.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
63 | TPT | เทพารักษ์ | 10.209.55.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
64 | BPT | บางพลี | 10.209.56.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53 | 6.5 | 32 | 34 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
65 | SE | ศรีเอี่ยม | 10.209.57.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.8 | 29 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
66 | SG | สวนหลวง | 10.209.58.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
67 | KI | กิ่งแก้ว | 10.209.59.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.5 | 25 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
68 | BN | บางโฉลง | 10.209.48.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
69 | BJ | บางน้ำจืด | 10.209.49.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 26 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
70 | LPG | หลวงแพ่ง | 10.209.29.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 27 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
71 | SRH | เสาระหง | 10.209.50.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 29 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
72 | RTR | รัตนราช | 10.209.51.21 | A18 | 5.2.05 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.4 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
73 | KDT | คลองด่าน | 10.209.43.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.4 | 29 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
74 | MG | เมืองใหม่ | 10.209.52.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 26 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
75 | KRI | คลองร้อย | 10.209.63.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
76 | BS | บางเสาธง | 10.209.53.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 26 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
77 | CKY | จระเข้ใหญ่ | 10.209.90.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
78 | BPA | บางปลา | 10.209.62.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.6 | 30 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
79 | BTR | บางตำหรุ | 10.209.54.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 7 | 25 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
80 | WTK | วัดตะกล่ำ | 10.209.61.21 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 8.7 | 29 | 28 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)
81 | PTS | พุทธรักษา | 10.209.79.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.7 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
82 | PR | แพรกษา | 10.209.68.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.7 | 30 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
83 | KO | คอต่อ | 10.209.69.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 52.9 | 7.3 | 33 | 34 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
84 | BU | บางปู | 10.209.70.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 52.6 | 6.6 | 38 | 36 | อุณหภูมิสูง (แบต 38.0°C, ห้อง 36.0°C)
85 | BI | บางปิ้ง | 10.209.71.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.6 | 25 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
86 | TBN | ท้ายบ้าน | 10.209.72.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.6 | 26 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
87 | PN | ปากน้ำ | 10.209.73.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 26 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
88 | SO | สวนส้ม | 10.209.74.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.8 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
89 | SKT | พระนครใต้ | 10.209.75.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
90 | TK | ท้องคุ้ง | 10.209.76.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
91 | PJ | ปู่เจ้า | 10.209.77.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.6 | 26 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
92 | SRS | สำโรง | 10.209.78.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.3 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
93 | MA | ไม้อัด | 10.209.64.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.5 | 27 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
94 | BG | บางนา | 10.209.65.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.9 | 30 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
95 | BRG | แบริ่ง | 10.209.66.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 6.7 | 24 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
96 | BMU | บางเมือง | 10.209.67.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
97 | JRN | แจงร้อน | 10.209.118.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.6 | 27 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
98 | BC | บางกระเจ้า | 10.209.119.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.4 | 27 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
99 | KU | ครุใน | 10.209.120.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.7 | 29 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
100 | PD | พระประแดง | 10.209.121.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
101 | BK | บางปลากด | 10.209.122.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.9 | 26 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
102 | KS | คลองสรรพสามิต | 10.209.123.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 7 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
103 | WKS | วัดคู่สร้าง | 10.209.124.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.4 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
104 | TBR | ธนบุรีรมย์ | 10.209.112.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
105 | WKP | วัดกำแพง | 10.209.113.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 26 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
106 | BM | บางมด | 10.209.116.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 7 | 26 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
107 | RN | ราษฎร์บูรณะ | 10.209.117.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 7.2 | 26 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
108 | STT | ธนบุรีใต้ | 10.209.129.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 26 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
109 | KSC | คลองสนามชัย | 10.209.115.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7.2 | 30 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
110 | BSN | บ้านคลองสวน | 10.209.115.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.6 | 29 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
111 | WPC | วัดประชาบำรุง | 10.209.114.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.4 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
112 | BKDs | บางกระดี่ | 10.209.130.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 25.8 | 25.5 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
113 | EKC | เอกชัย | 10.209.131.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
114 | NH | หนองแขม | 10.209.132.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 7 | 29 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
115 | TWN | ทวีวัฒนา | 10.209.133.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
116 | BOT | บางกอกน้อย | 10.209.139.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 7.4 | 26 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
117 | BKE | บางแค | 10.209.140.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.9 | 29 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
118 | KWS | คลองวัดสิงห์ | 10.209.141.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.8 | 29 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
119 | BB | บางบอน | 10.209.128.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
120 | PO | พรานนก | 10.209.149.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.5 | 7 | 24.4 | 23.9 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
121 | PS | เพชรเกษม | 10.209.138.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
122 | BPI | บางไผ่ | 10.209.147.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.7 | 29 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
123 | MN | มไหสวรรค์ | 10.209.148.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7 | 30 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
124 | LYA | ลาดหญ้า | 10.209.156.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
125 | TB | ธนบุรี | 10.209.146.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.2 | 26 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
126 | WL | วัดเลียบ | 10.209.145.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 7.1 | 29 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
127 | SD | สะพานดำ | 10.209.144.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.9 | 28 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
128 | NLG | นางเลิ้ง | 10.209.155.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
129 | BR | บางขุนพรหม | 10.209.154.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 6.4 | 24 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
130 | VJR | วชิรพยาบาล | 10.209.158.151 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
131 | SN | สามเสน | 10.209.153.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.8 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
132 | NKT | พระนครเหนือ | 10.209.152.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 26.7 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
133 | RC | รุ่งประชา | 10.209.151.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
134 | BY | บางยี่ขัน | 10.209.150.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
135 | CPI | ฉิมพลี | 10.209.157.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.4 | 6.4 | 25.6 | 26.8 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
136 | KT | คลองเตย | 10.209.80.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.5 | 30 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
137 | PK | พระโขนง | 10.209.98.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.4 | 27 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
138 | SA | สายน้ำทิพย์ | 10.209.81.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
139 | SAM | สามย่าน | 10.209.88.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.5 | 29 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
140 | PM | ปทุมวัน | 10.209.87.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
141 | SY | สี่พระยา | 10.209.86.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
142 | SWG | ศรีเวียง | 10.209.85.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 6.6 | 22 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
143 | SRK | สุรศักดิ์ | 10.209.84.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 26 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
144 | SU | สุรวงศ์ | 10.209.83.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.6 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
145 | SL | สีลม | 10.209.82.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.8 | 6.7 | 20 | 21 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
146 | TTT | ถนนตก | 10.209.102.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
147 | TS | ตากสิน | 10.209.103.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 6.8 | 24 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
148 | MM | มหาเมฆ | 10.209.104.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7 | 31 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
149 | YK | เย็นอากาศ | 10.209.96.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.9 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
150 | NS | นนทรี | 10.209.105.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
151 | YNW | ยานนาวา | 10.209.99.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.7 | 28 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
152 | BPP | บางโพงพาง | 10.209.100.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.3 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
153 | BL | บางโคล่ | 10.209.101.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 28 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
154 | BLN | บางเลน | 10.209.127.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.8 | 31 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
155 | KMS | คลองมหาสวัสดิ์ | 10.209.134.21 | A20 | 5.2.05 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.5 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
156 | KSK | คลองสิบศอก | 10.209.143.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.8 | 25 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
157 | KUS | ขุนศรี | 10.209.142.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.6 | 30 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
158 | SIT | ไทรน้อย | 10.209.135.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 7.2 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
159 | BBO | บางบัวทอง | 10.209.136.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 27 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
160 | BRY | บางรักใหญ่ | 10.209.137.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7.5 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
161 | RTB | รัตนาธิเบศร์ | 10.209.159.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.8 | - | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
162 | CYP | ชัยพฤกษ์ | 10.209.127.151 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 8.6 | 27 | 28 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)
163 | CK | จันทร์เกษม | 10.209.168.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.7 | 31 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
164 | MC | หมอชิต | 10.209.170.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.9 | 24 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
165 | VDT | วิภาวดี | 10.209.160.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.8 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
166 | MS | มักกะสัน | 10.209.162.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.5 | 26 | 25 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
167 | YT | โยธี | 10.209.161.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 7 | 25 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
168 | PYA | พญาไท | 10.209.171.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.6 | 30 | 31 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
169 | SM | สายลม | 10.209.163.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.6 | 27 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
170 | PP | ประดิพัทธิ์ | 10.209.164.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 7 | 29 | 32 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
171 | CTJ | จตุจักร | 10.209.165.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.5 | 25 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
172 | BET | บางซื่อ | 10.209.172.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.4 | 6.7 | 30.4 | 27.1 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
173 | LPT | ลาดพร้าว | 10.209.166.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.5 | 30 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
174 | KE | เกษตร | 10.209.167.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 7 | 27 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
175 | JWT | แจ้งวัฒนะ | 10.209.178.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 8.4 | 28 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
176 | LSI | หลักสี่ | 10.209.191.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.4 | 28 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
177 | PE | ปากเกร็ด | 10.209.177.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.1 | 6.4 | 31 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
178 | CPR | ชลประทาน | 10.209.188.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 6.9 | - | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
179 | NR | นนทบุรี | 10.209.176.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.8 | 28 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
180 | SB | สนามบินน้ำ | 10.209.189.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 52.8 | 7.6 | 35 | 38 | อุณหภูมิสูง (แบต 35.0°C, ห้อง 38.0°C)
181 | SYI | สวนใหญ่ | 10.209.186.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.4 | 6.5 | 26 | 28 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
182 | BZ | บางซ่อน | 10.209.187.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0.0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 28.2 | 28.7 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
183 | PC | ประชาชื่น | 10.209.185.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.6 | 6.3 | 23 | 20 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
184 | TH | ทุ่งสองห้อง | 10.209.184.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
185 | KM | คลองใหม่ | 10.209.183.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.8 | 27 | 29 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
186 | KRT | คลองรังสิต | 10.209.182.21 | A17 | 1.3002 | 1.01 | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 6.5 | 28 | 28 | SW เก่า (1.3002)
187 | BD | บางพูด | 10.209.181.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.2 | 6.4 | 29 | 30 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
188 | M3 | เมืองทอง 3 | 10.209.180.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.7 | 6.5 | 22 | 26 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
189 | M1 | เมืองทอง 1 | 10.209.179.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 100 | 0 | Float Charge | 53.5 | 7.1 | 25 | 27 | ปกติ (พร้อมใช้งาน)
190 | LNB | ลานนาบุญ | 10.209.188.151 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 100 | 0 | Float Charge | 53.3 | 8.4 | 28 | 26 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06)