รายงานการวิเคราะห์และตรวจสอบสถานะ Rectifier ระบบแบตเตอรี่ และการตั้งค่า

การตรวจสอบระบบไฟตรง 189 สถานี | วันที่ตรวจสอบ: 06/10/2026 16:56

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. บทสรุปผู้บริหาร

จากการดึงข้อมูล Telemetry และการตั้งค่าล่าสุดจากตู้ควบคุม Vertiv NetSure ทั้งหมด 189 สถานี สรุปประเด็นสถานะระบบได้ดังนี้:

สถานีศรีเอี่ยม (SE) ทำงานปกติแล้ว: จากการตรวจสอบแบบ Real-time พบว่าสถานะชาร์จและ Rectifier Current Limit กลับสู่ค่ามาตรฐาน 121% ความจุแบตเตอรี่เต็ม 100% กระแส 0 A สาเหตุเกิดจากช่วงก่อนหน้าสถานีอยู่ระหว่างกระบวนการทดสอบแบตเตอรี่ประจำเดือนอัตโนมัติ (Planned Battery Test)

การตั้งค่าระบบตัดไฟต่ำ (LVD) ปิดใช้งาน: พบ 6 สถานี (AUG, BTD, KP, RTR, SYI, KRT) ปิดการทำงาน LVD หากไฟฟ้าดับยาวนาน แบตเตอรี่จะคายประจุจนหมดเกลี้ยง (0V) ทำให้แบตเตอรี่เสียหายถาวร

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ: สถานีเพชรเกษม (PS) ความจุเหลือ 94% มีกระแสชาร์จแช่ 2.4 A ในโหมด Float Charge ส่วนสถานี TY และ RBD ความจุอยู่ที่ 98%

อุณหภูมิห้องและแบตเตอรี่สูง (>= 35°C): พบ 4 สถานี สูงสุดที่เขตบางใหญ่ (BYD) อุณหภูมิห้อง 40°C แบตเตอรี่ 39°C

ข้อมูล Telemetry ไม่สมบูรณ์: พบ 19 สถานีที่ Controller M830B Config v1.00 ไม่ส่งตัวแปร DC Voltage/Battery และ 1 สถานีไม่มี IP (MBD)

2. ผลการตรวจสอบการตั้งค่าระบบ (Settings Audit)

| ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | SW/Config | สถานะ LVD | Equalize | หมายเหตุ / รายการข้อบกพร่อง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. รายละเอียดสถานีที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือการชาร์จผิดปกติ

| ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | SW Ver | ความจุ | กระแส | แรงดัน | หมายเหตุ / ผลการวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NBD | เขตนนทบุรี | 10.209.245.20 | 5.2.04 | 100% | 2.3 A | 53.9 V | กระแสชาร์จแช่ 2.3A (Float) |
| LKD | เขตลาดกระบัง | 10.209.249.20 | 5.2.04 | 99.2% | 0.0 A | 53.6 V | ความจุลดเหลือ 99.2% |

4. รายละเอียดสถานีที่อุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน (>= 35°C)

| ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | SW Ver | อุณหภูมิแบต | อุณหภูมิห้อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYD | เขตบางใหญ่ | 10.209.244.20 | 5.2.04 | 39 °C | 40 °C | อุณหภูมิสูง (แบต 39.0°C, ห้อง 40.0°C) |
| BU | บางปู | 10.209.70.21 | 5.2.04 | 38 °C | 36 °C | อุณหภูมิสูง (แบต 38.0°C, ห้อง 36.0°C) |
| SB | สนามบินน้ำ | 10.209.189.21 | 5.2.04 | 35 °C | 38 °C | อุณหภูมิสูง (แบต 35.0°C, ห้อง 38.0°C) |

5. แผนปฏิบัติการแก้ไขเร่งด่วน

แก้ไขการตั้งค่า LVD ทันที: เปิดใช้งาน LVD (Enabled) ที่สถานี AUG, BTD, KP, RTR, SYI และ KRT พร้อมตั้งแรงดันตัดวงจรที่ 43.2V ป้องกันแบตเตอรี่พังเมื่อไฟดับ

ปรับแก้การตั้งค่าผิดเพี้ยน: ปรับ Batt End Test Capacity ที่ KRT เป็น 70% และลด Equalize Voltage ที่ 4 สถานี (AUG, KP, RTR, SYI) จาก 56.4V ลงมาที่ 53.6V

เข้าทดสอบแบตเตอรี่หน้างาน: เข้าทดสอบวัดความต้านทานภายใน (Impedance) ของแบตเตอรี่ที่สถานี PS (เพชรเกษม) เพื่อเปลี่ยนเซลล์เสื่อม

ตรวจสอบระบบทำความเย็น: ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศที่สถานี BYD, BU, LB และ SB ให้อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25°C

ปรับปรุงการส่งข้อมูล Telemetry: แก้ไข Firmware/Signal Config 19 สถานีที่ข้อมูล DC/Battery ว่าง และเพิ่ม IP สถานี MBD

ภาคผนวก: ตารางสรุปการตั้งค่า เวอร์ชัน และหมายเหตุของทั้ง 189 สถานี

| No. | ชื่อย่อ | สถานีไฟฟ้า | IP | HW | SW | Cfg | Float(V) | Equal(V) | Cap(Ah) | LVD 1/2 | RCL(%) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTD | เขตคลองเตย | 10.209.241.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | CLC | ศูนย์ชิดลม | 10.209.240.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | RBD | เขตราษฎร์บูรณะ | 10.209.253.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | WLD | เขตวัดเลียบ | 10.209.242.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | YND | เขตยานนาวา | 10.209.252.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | SSD | เขตสามเสน | 10.209.243.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | BHD | เขตบางเขน | 10.209.247.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | NCD | เขตนวลจันทร์ | 10.209.238.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | TBD | เขตธนบุรี | 10.209.255.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | None/None | 121 | LVD ไม่มีข้อมูล |
| 10 | BTD | เขตบางขุนเทียน | 10.209.254.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | NBD | เขตนนทบุรี | 10.209.245.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | กระแสชาร์จแช่ 2.3A (Float) |
| 12 | BYD | เขตบางใหญ่ | 10.209.244.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | อุณหภูมิสูง (แบต 39.0°C, ห้อง 40.0°C) |
| 13 | BBD | เขตบางบัวทอง | 10.209.239.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 14 | BKD | เขตบางกะปิ | 10.209.248.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 15 | SPD | เขตสมุทรปราการ | 10.209.251.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 16 | BPD | เขตบางพลี | 10.209.250.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 17 | MBD | เขตมีนบุรี | 10.209.237.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 18 | LKD | เขตลาดกระบัง | 10.209.249.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ความจุลดเหลือ 99.2% |
| 19 | BND | เขตบางนา | 10.209.236.20 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 20 | JWC | ศูนย์แจ้งวัฒนะ | 10.209.246.20 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | BAT | บางกะปิ | 10.209.1.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | NN | นานา | 10.209.10.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | RPR | ราชปรารภ | 10.209.9.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | KP | กิ่งเพชร | 10.209.8.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | WB | วังเพชรบูรณ์ | 10.209.7.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | CLT | ชิดลม | 10.209.0.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | LN | ลุมพินี | 10.209.6.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | PI | ไผ่สิงโต | 10.209.5.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | PA | ประสานมิตร | 10.209.4.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | PPG | พร้อมพงษ์ | 10.209.3.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | EM | เอกมัย | 10.209.2.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | RH | รามคำแหง | 10.209.23.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | KJ | คลองจั่น | 10.209.22.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | GK | เกาะกลาง | 10.209.21.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | WT | วังทองหลาง | 10.209.20.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | RDT | รัชดาภิเษก | 10.209.19.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | HK | ห้วยขวาง | 10.209.18.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | DDG | ดินแดง | 10.209.17.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | SS | แสนแสบ | 10.209.16.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | PPL | พลับพลา | 10.209.25.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | SV | ศูนย์วิจัย | 10.209.24.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | NCN | นวลจันทร์ | 10.209.46.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | LK | ลาดปลาเค้า | 10.209.47.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | DM | ดอนเมือง | 10.209.32.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | SP | สะพานใหม่ | 10.209.33.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | AUG | ออเงิน | 10.209.30.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | KNY | คันนายาว | 10.209.45.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | RT | รามอินทรา | 10.209.34.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | BCN | บางชัน | 10.209.44.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | PWE | ประเวศ | 10.209.27.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | ONT | อ่อนนุช | 10.209.40.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | PTN | พัฒนาการ | 10.209.41.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | MB | มีนบุรี | 10.209.35.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | NJT | หนองจอก | 10.209.36.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | MMR | มิตรไมตรี | 10.209.31.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | STW | สุวินทวงศ์ | 10.209.37.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | LB | ลาดกระบัง | 10.209.38.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | CG | ฉลองกรุง | 10.209.39.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | TY | ทับยาว | 10.209.60.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | RK | ร่มเกล้า | 10.209.42.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | KKM | คลองกระเทียม | 10.209.26.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | NMI | นิมิตรใหม่ | 10.209.15.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | TPT | เทพารักษ์ | 10.209.55.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | BPT | บางพลี | 10.209.56.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | SE | ศรีเอี่ยม | 10.209.57.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | SG | สวนหลวง | 10.209.58.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | KI | กิ่งแก้ว | 10.209.59.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | BN | บางโฉลง | 10.209.48.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | BJ | บางน้ำจืด | 10.209.49.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | LPG | หลวงแพ่ง | 10.209.29.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | SRH | เสาระหง | 10.209.50.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | RTR | รัตนราช | 10.209.51.21 | A18 | 5.2.05 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | KDT | คลองด่าน | 10.209.43.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | MG | เมืองใหม่ | 10.209.52.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 13 | KRI | คลองร้อย | 10.209.63.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 14 | BS | บางเสาธง | 10.209.53.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 15 | CKY | จระเข้ใหญ่ | 10.209.90.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 16 | BPA | บางปลา | 10.209.62.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 17 | BTR | บางตำหรุ | 10.209.54.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 18 | WTK | วัดตะกล่ำ | 10.209.61.21 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06) |
| 1 | PTS | พุทธรักษา | 10.209.79.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | PR | แพรกษา | 10.209.68.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | KO | คอต่อ | 10.209.69.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | BU | บางปู | 10.209.70.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | อุณหภูมิสูง (แบต 38.0°C, ห้อง 36.0°C) |
| 5 | BI | บางปิ้ง | 10.209.71.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | TBN | ท้ายบ้าน | 10.209.72.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | PN | ปากน้ำ | 10.209.73.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | SO | สวนส้ม | 10.209.74.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | SKT | พระนครใต้ | 10.209.75.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | TK | ท้องคุ้ง | 10.209.76.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | PJ | ปู่เจ้า | 10.209.77.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | SRS | สำโรง | 10.209.78.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 13 | MA | ไม้อัด | 10.209.64.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 14 | BG | บางนา | 10.209.65.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 15 | BRG | แบริ่ง | 10.209.66.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 16 | BMU | บางเมือง | 10.209.67.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | JRN | แจงร้อน | 10.209.118.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | BC | บางกระเจ้า | 10.209.119.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | KU | ครุใน | 10.209.120.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | PD | พระประแดง | 10.209.121.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | BK | บางปลากด | 10.209.122.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | KS | คลองสรรพสามิต | 10.209.123.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | WKS | วัดคู่สร้าง | 10.209.124.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | TBR | ธนบุรีรมย์ | 10.209.112.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | WKP | วัดกำแพง | 10.209.113.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | BM | บางมด | 10.209.116.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | RN | ราษฎร์บูรณะ | 10.209.117.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | STT | ธนบุรีใต้ | 10.209.129.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | KSC | คลองสนามชัย | 10.209.115.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | BSN | บ้านคลองสวน | 10.209.115.22 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | WPC | วัดประชาบำรุง | 10.209.114.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | BKDs | บางกระดี่ | 10.209.130.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | EKC | เอกชัย | 10.209.131.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | NH | หนองแขม | 10.209.132.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | TWN | ทวีวัฒนา | 10.209.133.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | BOT | บางกอกน้อย | 10.209.139.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | BKE | บางแค | 10.209.140.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | KWS | คลองวัดสิงห์ | 10.209.141.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | BB | บางบอน | 10.209.128.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | PO | พรานนก | 10.209.149.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | PS | เพชรเกษม | 10.209.138.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | BPI | บางไผ่ | 10.209.147.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | MN | มไหสวรรค์ | 10.209.148.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | LYA | ลาดหญ้า | 10.209.156.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | TB | ธนบุรี | 10.209.146.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | WL | วัดเลียบ | 10.209.145.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | SD | สะพานดำ | 10.209.144.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | NLG | นางเลิ้ง | 10.209.155.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | BR | บางขุนพรหม | 10.209.154.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | VJR | วชิรพยาบาล | 10.209.158.151 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | SN | สามเสน | 10.209.153.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 13 | NKT | พระนครเหนือ | 10.209.152.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 14 | RC | รุ่งประชา | 10.209.151.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 15 | BY | บางยี่ขัน | 10.209.150.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 16 | CPI | ฉิมพลี | 10.209.157.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | KT | คลองเตย | 10.209.80.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | PK | พระโขนง | 10.209.98.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | SA | สายน้ำทิพย์ | 10.209.81.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | SAM | สามย่าน | 10.209.88.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | PM | ปทุมวัน | 10.209.87.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | SY | สี่พระยา | 10.209.86.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | SWG | ศรีเวียง | 10.209.85.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | SRK | สุรศักดิ์ | 10.209.84.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | SU | สุรวงศ์ | 10.209.83.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | SL | สีลม | 10.209.82.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | TTT | ถนนตก | 10.209.102.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | TS | ตากสิน | 10.209.103.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | MM | มหาเมฆ | 10.209.104.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | YK | เย็นอากาศ | 10.209.96.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | NS | นนทรี | 10.209.105.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | YNW | ยานนาวา | 10.209.99.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | BPP | บางโพงพาง | 10.209.100.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | BL | บางโคล่ | 10.209.101.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | BLN | บางเลน | 10.209.127.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | KMS | คลองมหาสวัสดิ์ | 10.209.134.21 | A20 | 5.2.05 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | KSK | คลองสิบศอก | 10.209.143.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | KUS | ขุนศรี | 10.209.142.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | SIT | ไทรน้อย | 10.209.135.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | BBO | บางบัวทอง | 10.209.136.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | BRY | บางรักใหญ่ | 10.209.137.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | RTB | รัตนาธิเบศร์ | 10.209.159.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | CYP | ชัยพฤกษ์ | 10.209.127.151 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06) |
| 1 | CK | จันทร์เกษม | 10.209.168.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | MC | หมอชิต | 10.209.170.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | VDT | วิภาวดี | 10.209.160.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | MS | มักกะสัน | 10.209.162.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | YT | โยธี | 10.209.161.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 7 | PYA | พญาไท | 10.209.171.22 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | SM | สายลม | 10.209.163.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | PP | ประดิพัทธิ์ | 10.209.164.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | CTJ | จตุจักร | 10.209.165.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | BET | บางซื่อ | 10.209.172.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | LPT | ลาดพร้าว | 10.209.166.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 13 | KE | เกษตร | 10.209.167.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 1 | JWT | แจ้งวัฒนะ | 10.209.178.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 2 | LSI | หลักสี่ | 10.209.191.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 3 | PE | ปากเกร็ด | 10.209.177.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 4 | CPR | ชลประทาน | 10.209.188.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 5 | NR | นนทบุรี | 10.209.176.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 6 | SB | สนามบินน้ำ | 10.209.189.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | อุณหภูมิสูง (แบต 35.0°C, ห้อง 38.0°C) |
| 7 | SYI | สวนใหญ่ | 10.209.186.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 8 | BZ | บางซ่อน | 10.209.187.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 9 | PC | ประชาชื่น | 10.209.185.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 10 | TH | ทุ่งสองห้อง | 10.209.184.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 11 | KM | คลองใหม่ | 10.209.183.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 12 | KRT | คลองรังสิต | 10.209.182.21 | A17 | 1.3002 | 1.01 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | SW เก่า (1.3002) |
| 13 | BD | บางพูด | 10.209.181.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 14 | M3 | เมืองทอง 3 | 10.209.180.21 | A17 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 15 | M1 | เมืองทอง 1 | 10.209.179.21 | A18 | 5.2.04 | 1.00 | 53.5 | 53.6 | 100 | Enabled/Enabled | 121 | ปกติ (พร้อมใช้งาน) |
| 16 | LNB | ลานนาบุญ | 10.209.188.151 | B06 | 5.2.14B | 1.02A | 53.5 | 53.6 | 150 | Enabled/Enabled | 121 | SW ใหม่ (5.2.14B/B06) |